ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КАЗС

КАЗС состоит из павильона оператора и топливного контейнера, которые устанавливаются лицевыми сторонами друг к другу на расстоянии 12-15 м. Павильон оператора – утеплённый домик, приспособленный к перевозкам и состоящий из двух комнат с естественной вентиляцией. По согласованию с заказчиком допускаются изменения в планировке павильона оператора.

В павильоне смонтирован силовой электрощит.

Топливный контейнер выполнен в соответствии с требованиями пожарной безопасности автозаправочных станций (НПБ 111-98*). Общий вид контейнера показан на рис 1. Контейнер состоит из рамы поз 1, в ложементах которой установлен специальный горизонтальный двустенный резервуар поз. 2. Резервуар цилиндрический закреплен на ложементах стяжными лентами. Во избежание аварийных утечек топлива резервуар выполнен двустенным в соответствии с техническими условиями РГСД-0001ТУ. Межстенное пространство резервуара заполняется незамерзающей жидкостью (тосолом). Для периодического контроля герметичности межстенного пространства и возможного образования воздушного пространства при увеличении плотности жидкости за счет изменения температуры окружающей среды установлен расширительный бачок поз. 13. Описание контроля за герметичностью межстенного пространства приведено в паспорте на резервуар.

На крыше резервуара выведена горловина с крышкой на которой смонтированы: замерный люк для замера уровня топлива в резервуаре, сливная труба опущенная к дну резервуара на расстоянии 300мм от днища для предотвращения падающей струи топлива при заполнении резервуара. На трубопроводах наполнения установлены обратные клапана препятствующие обратному току жидкости. Данный трубопровод оснащен аварийной запорной арматурой установленной над резервуарами поз. 11. Запорная арматура выполнена по первому классу герметичности по ГОСТ 9544-93. На крышке также смонтирована дыхательная труба поз. 5, на верхнем фланце которой установлен дыхательный клапан поз. 4.

Резервуары оборудованы системой предотвращения их переполнения поз. 14. Сигнализатор уровня предусматривает автоматическое прекращения наполнения резервуара топливом при достижении 95% заполнения емкости. (Схема подключения указана на электросхеме ).

Технологический отсек контейнера отделен от резервуаров противопожарной перегородкой 1-го типа. На раме отсека установлена топливораздаточная колонка "НАРА-27М1Э" поз.6 соединенная с резервуаром трубопроводом на конце которого установлен обратный клапан. Трубопровод оборудован запорной арматурой (вентиль Ду40) поз. 7. Паспорта с техническим описанием колонок и формуляры на ТРК прилагаются. Технологический отсек имеет дверь, которая обеспечивает доступ к лицевой стене ТРК и раздаточному шлангу. Наполнение резервуаров для хранения топлива осуществляется насосом , (АСЦЛ- ООА или КМ65-40-140) который перекачивает топливо из автоцистерны в резервуары. Насос приводится в движение электрическим взрывобезопасным двигателем мощностью 5,5 кВт или 2,2 кВт. Паспорт на насосный агрегат прилагается. Производительность насоса  21 м3/час. Нижняя часть технологического отсека выполнена в виде поддона, емкость которого обеспечивает вместимость пролива в случае разгерметизации или утечки топлива в местах соединения.

Верхняя площадка предназначена для обслуживания оборудования, смонтированного на люках резервуара. По периметру площадки монтируется съемное ограждение, поз. 9, высотой 0,9 м. К верхней площадке контейнера приварена лестница, поз. 10.

Ограждение, лестница, дыхательная труба и дыхательный клапан на время перевозок демонтируются и окончательно устанавливаются на месте эксплуатации.